INDICE

1.	OGGETTO DELL’INTERVENTO	2

2.	OPERE ELETTRICHE – SISTEMI SPECIALI	3

2.1	Disposizioni legislative e normativa di riferimento	3

2.2	Normativa di riferimento	3

2.3	Campionature e documenti di fine lavori	4

2.4	Qualità, scelta ed approvazione di materali e lavorazioni	5

2.5	Adempimenti e prescrizioni varie	6

2.6	Qualità e provenienza dei materiali	6

2.7	Condizioni generali d’accettazione	7

2.8	Prescrizioni tecniche – modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro	8

2.8.1 	Norme generali	8

2.8.2 	Ordini della Direzione Lavori	8

2.8.3 	Modalità per l'esecuzione delle canalizzazioni e delle derivazioni.	9

2.8.4 	Fissaggio degli apparecchi di illuminazione	9

2.8.5 	Connessioni	9

2.8.6 	Ripristini	9

2.8.7 	Colori e segni distintivi dei conduttori	9

2.8.8 	Numerazione quadri elettrici ed apparecchi di illuminazione di emergenza	9

2.8.9 	Quadri B.T.	10

2.8.10 Rete di distribuzione	11

2.8.11 Cavi elettrici	11

2.8.12 Tubazioni	12

2.9	Quadro di Arrivo: QA	12

2.10	Quadro Generale: QG	12

2.11	Quadro Cucina-Mensa: QCM	12

2.12	Quadro Centrale Tecnologica: QCT	13

2.13	Distribuzione	13

2.14	Impianto di terra	13

2.15	Impianto di illuminazione normale – sicurezza	13

2.16	Impianto di forza motrice	15

2.17	Impianti a correnti deboli (telefonia – trasmissione dati)	16

2.18	Impianti a correnti deboli (antenna TV)	17

2.19	Impianti a correnti deboli (Impianto di rivelazione fumi - allarme manuale)	18

2.20	Impianti a correnti deboli (videocitofono)	19

2.21	Impianti a correnti deboli (WC disabili)	19

2.22	Impianto fotovoltaico	19

3.	COLLAUDI, VERIFICHE E PROVE	20

3.1	VERIFICHE E PROVE	21

3.1.1	Verifiche e prove in corso d' opera	21

3.1.2	Messa a punto, taratura ed avviamenti	21

3.1.3	Opere da ricoprire	21

3.1.4	Note generali	21

3.1.5	Esami a vista	22

3.1.6	Prove e misure	22

### OGGETTO DELL’INTERVENTO

Il presente disciplinare descrive gli interventi di carattere elettrico e speciale ed ogni altra opera necessaria ed accessoria per la realizzazione di una nuova scuola per l’infanzia in Via Cesare Pavese, identificata a catasto al foglio 16 particella 547 e particella 436, a Pianezza presso Torino.

L’intervento ha per oggetto la fornitura e l’esecuzione di tutti i lavori occorrenti per la realizzazione a completa regola d’arte degli impianti elettrici e speciali.

La forma, le dimensioni, gli elementi costruttivi, nonché l’orientamento dell’edificio e dei vari locali e vani, risultano dalle tavole di disegno allegato. Oggetto del presente intervento sono anche tutte quelle opere le quali, anche se non specificatamente indicate nella descrizione e nei disegni di progetto sono tuttavia necessarie per consegnare le opere ultimate in ogni loro parte funzionanti e collaudabili.

Gli elaborati di progetto delle opere oggetto del presente intervento sono stati articolati nel seguente modo:

Elaborato IE-D-00		Elenco documenti

Elaborato IE-D-01		Relazione descrittiva

Elaborato IE-D-02		Relazione tecnica specialistica - calcoli preliminari

Elaborato IE-D-03		Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (il presente documento)

Elaborato IE-D-04		Computo metrico estimativo

Elaborato IE-D-05		Elenco prezzi unitari

Elaborato IE-D-06		Analisi prezzi

Tav.  IE-P-01		Planimetria generale aree esterne - copertura

- opere infrastrutturali

- illuminazione esterna

- impianti a correnti deboli

- impianto FV

Tav.  IE-P-02		Planimetria piano terra

- impianto di terra

Tav.  IE-P-03		Planimetria piano terra

- impianto di illuminazione normale e di sicurezza

Tav.  IE-P-04		Planimetria piano terra

- impianto di forza motrice / trasmissione dati

Tav.  IE-P-05		Planimetria piano terra

- impianti a correnti deboli

Tav.  IE-Q-01		Quadro di arrivo: QA

- schema unifilare di potenza

- schema ausiliari

- schema fronte quadro

Tav.  IE-Q-02		Quadro generale: QG

- schema unifilare di potenza

- schema ausiliari

- schema fronte quadro

Tav.  IE-Q-03		Quadro centrale tecnologica: QCT

- schema unifilare di potenza

- schema ausiliari

- schema fronte quadro

Tav.  IE-Q-04		Quadro cucina-mensa: QCM

- schema unifilare di potenza

- schema ausiliari

- schema fronte quadro

Tav.  IE-Q-05		Quadro FV: QFV

- schema unifilare di potenza

- schema ausiliari

- schema fronte quadro

### OPERE ELETTRICHE – SISTEMI SPECIALI

### Disposizioni legislative e normativa di riferimento

Gli impianti, così come descritto e rappresentato, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità delle leggi e delle normative vigenti finalizzate alla sicurezza delle persone e delle cose.

Si richiamano a titolo informativo ma non limitativo, alcune fra le principali norme e leggi.

### Normativa di riferimento

Le principali disposizioni legislative alle quali sono soggette gli edifici scolastici sono le seguenti:

- DM 18 dicembre 1975: “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservare nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”;

- legge 18 ottobre 1977, n. 791: “Attuazione della direttiva del consiglio della Comunità Europea (73/23/CEE) relativa alle garanzie che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”;

- legge 9 gennaio 1989, n. 13: “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;

- DM 14 giugno 1989, n. 236: “Prescrizioni tecniche necessarie per garantire… ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;

- DM 26 agosto 1992: “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”;

- DPR 24 luglio 1996, n. 503: “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

- decreto ministeriale del 22 gennaio 2008 n. 37 : “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;

- Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

- Guida CEI 0-2;

- Norma CEI 17-13/1 – CEI EN 60439-1;

- Norma CEI 23-51;

- Norma CEI 64-8;

- Tabella CEI-UNEL 35024/1;

- Norma UNI 12464;

- Norma UNI 11222;

- Norma CEI EN 60849 (CEI 100-55);

- Norma UNI-EN 54-2/4.

Dovranno comunque essere osservate tutte le norme CEI relative ad impianti e materiali previsti nel complesso, ancorchè non espressamente menzionate. Sarà ritenuta valida l'edizione in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, ivi compresi gli eventuali aggiornamenti.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni di installazione, per quanto di competenza, dei diversi Enti pubblici di sorveglianza quali ASL, ARPA, ISPESL, ecc... nonché tutte le prescrizioni tecniche degli Enti fornitori quali TELECOM, ENEL, AEM (IRIDE SERVIZI), ITALGAS, ACQUEDOTTO, ecc...

### Campionature e documenti di fine lavori

- La D.L. potrà richiedere alla Ditta Appaltatrice, a carico di quest'ultima, cataloghi e campionature delle apparecchiature da installare.

- Se i disegni di montaggio esecutivo differiscono dalle clausole di contratto, la Ditta Appaltatrice è tenuta ad informare per iscritto la D.L. spiegando i motivi che l'hanno indotta al cambiamento.

- Durante l'esecuzione dei lavori la Ditta Appaltatrice dovrà tenere aggiornati i disegni di tutti gli impianti installati.

- La Ditta Appaltatrice dovrà consegnare all'Ente Appaltante, ad impianti ultimati e prima dei collaudi definitivi:

- i cataloghi di tutti i materiali e delle apparecchiature installate;

- istruzioni, ben chiare e particolareggiate, per il funzionamento degli impianti;

- istruzioni per la manutenzione delle varie apparecchiature;

- programma strutturato della manutenzione degli impianti a partire dal giorno in cui sono consegnati al committente e per una durata abbastanza ampia da comprendere un ciclo ripetibile nel tempo;

- certificazione e verbali di collaudo con rispondenza delle apparecchiature alle relative norme italiane (marchi nazionali o marcatura "CE");

- uno schema generale che rappresenti in modo chiaro e completo particolari di ogni singolo impianto in esecuzione "conforme all'installato";

- piante, sezioni e quanto altro non indicato con tutte le apparecchiature ed i materiali installati in esecuzione "conforme all'installato".

- documentazione comprovante il positivo espletamento delle pratiche nei confronti degli enti di controllo (dove previsti).

- I documenti dovranno essere su supporto magnetico ed ottico (CD) generati con i software:

- Autocad 2008 (Autodesk) per i disegni;

- Winword (Microsoft Office Word) per i testi di manuali;

- Excel ((Microsoft Office Excel) per i fogli di calcolo elettronico.

- In generale tutte le istruzioni ed i cataloghi dovranno essere forniti in lingua italiana. In particolare le istruzioni relative al software ed all’hardware dovranno essere in italiano, scritte in linguaggio semplice, in modo che anche un operatore non specializzato possa saperle utilizzare.

- Il programma dovrà evidenziare, mese per mese, sia i costi da sostenere (manodopera e materiali) sia tutte le operazioni (suddivise per ogni tipo d’impianto o macchina) occorrenti per mantenere efficienti gli impianti. Le operazioni comprenderanno anche la sostituzione di componenti usurati (prevedendone un normale utilizzo) o perché previsti da sostituire dai manuali d’istruzione. Dovranno anche indicarsi i momenti in cui taluni componenti necessitano di collaudi / verifiche da certificarsi secondo la normativa vigente.

- Di tutte le documentazioni di cui sopra dovranno essere consegnate, al termine dei lavori, n° 3 copie debitamente timbrate e firmate dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico per le verifiche; nel caso in cui dovessero essere apportate modifiche o integrazioni alle documentazioni suddette, l’Impresa dovrà fornirle nella versione finale più corretta.

- Le 3 copie dovranno essere raccolte ognuna in fascicoli raccoglitori di adeguata robustezza (muniti di macchinetta, di scatola contenitrice, con dorso contenente il portaetichetta in plastica trasparente e l’etichetta), all’interno dei quali ci saranno le cartelline in plastica non liscia contenenti un documento ciascuna; ogni copia dovrà comprendere l’elenco dei documenti con la chiave di rintracciabilità del documento stesso, di modo che sia facilitata la ricerca. I documenti contenuti nei vari fascicoli dovranno essere ordinati secondo il tipo di impianto, il codice del documento, ecc…

- In considerazione del fatto che l’intervento impiantistico richiederà la conoscenza di parte della documentazione esistente e non potendosi accettare documenti complessivamente frammentati (documenti esistenti e nuovi documenti), l’Impresa avrà il compito di verificare ed eventualmente modificare i documenti esistenti di modo che la documentazione tecnica complessiva a fine intervento sia congruente; l’Impresa, per la parte di documenti esistenti da modificare dovrà pertanto:

- riportare sui relativi cartigli il livello successivo di modifica con data e firma del tecnico responsabile

- fornire l’elenco dettagliato delle modifiche apportate ad ogni documento;

- fornire gli schemi elettrici aggiornati (ricavati dai progetti di tutti gli impianti, con tutte le modifiche e varianti eventualmente apportate durante il corso dei lavori) planimetrici e funzionali di tutti gli impianti, firmati da un professionista regolarmente iscritto al rispettivo albo, da presentare in triplice copia corredata dei relativi supporti magnetici ed ottici aggiornati.

- Al termine dei lavori dovrà anche essere rilasciata nelle dovute 3 copie la dichiarazione di conformità prevista dal Decreto 22 gennaio 2008 n. 37, con tutti gli allegati obbligatori.

- Le spese per produrre tutte le documentazioni sono a carico dell’impresa. Tale documentazione (versione as-built) avrà il Cartiglio approvato dalla D.L. e sarà vistata dalla D.L. e dal D.O. Impianti per accettazione.

### Qualità, scelta ed approvazione di materali e lavorazioni

I materiali occorrenti per l’esecuzione delle opere dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e senza difetti di sorta, lavorati secondo le migliori regole dell’arte e provenienti dalle più accreditate fabbriche.

Ogni singola fornitura di materiale dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. Qualora i campioni presentati non rispondessero alle prescrizioni di contratto è facoltà della Direzione Lavori prescrivere all’Impresa, mediante ordine di servizio, qualità e provenienza dei materiali da indicare.

- Quelli rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere.

- Con la dizione a “regola d’arte” si intendono materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche emanate dall’UNI e dal CEI, le ISO 9001, le UNI-CIG, nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza.

- Materiali e componenti utilizzati dovranno essere idonei e rispondenti al servizio al quale sono destinati ed all’ambiente d’installazione, tenuto conto delle sollecitazioni elettriche, meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità cui saranno sottoposti nelle ordinarie condizioni di esercizio.

- Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno, o su specifica richiesta di altri enti quali la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’ISPESL e dell’ASL, l’Impresa dovrà produrre per i materiali da impiegare tutti i certificati di idoneità, omologazione od altri equipollenti rilasciati da Istituti Nazionali riconosciuti, come prescritto dalle norme vigenti, ed ogni altra eventuale dichiarazione richiesta dagli Enti sopra indicati.

- L’Impresa dovrà preventivamente presentare, per l’approvazione da parte della D.L., l’elenco dei materiali che intende utilizzare per la costruzione degli impianti.

- La Direzione Lavori potrà comunque richiedere la campionatura di prodotti di almeno tre differenti costruttori, con la relativa documentazione tecnica: in questi casi la scelta del materiale avverrà ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

- L’accettazione del materiale non è definitiva se non dopo l’approvazione della Direzione Lavori, che può rifiutare in qualunque momento quelli che risultassero obsoleti o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni di capitolato. Si tenga in considerazione che i materiali da fornire dovranno essere di pregevole fattura oltre che tenere conto dell’impatto estetico che dovrà essere gradito alla D.L. ed al Committente.

- Qualora l’Impresa approvvigionasse ed installasse materiali senza l’approvazione della D.L. e gli stessi non fossero graditi, l’Assuntore è tenuto a rimuoverli e sostituirli senza compensi aggiuntivi.

- Sarà inoltre facoltà della Direzione Lavori compiere verifiche e controlli in corso d’opera sui materiali e sugli impianti, e se necessario richiedere adattamenti che dovranno essere tassativamente eseguiti.

- Tutte le spese relative alla predisposizione di qualsivoglia campionatura od accertamento ordinato dalla Direzione Lavori sono a totale carico dell’Appaltatore.

- Le prescrizioni del comma precedente non pregiudicano gli accertamenti e le prescrizioni che potrebbero essere fatte in sede di collaudo.

- I collaudi finali vengono operati sugli impianti a verifica della realizzazione a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni del Capitolato d’appalto.

- Su richiesta della Direzione Lavori, a cura e spese della Ditta appaltatrice, si potrà procedere ad esami, eseguiti da Istituti specializzati, per la verifica delle caratteristiche dei materiali installati.

### Adempimenti e prescrizioni varie

- L’Appaltatore dovrà provvedere all’elaborazione di tutti i disegni particolari di officina e di cantiere e di tutte le descrizioni tecniche necessari a documentare la Direzione Lavori e ad assicurare concretamente una completa e perfetta esecuzione del progetto degli impianti nonché una loro corretta manutenzione, previa verifica ed approvazione da parte della Direzione Lavori.

- La loro approvazione non solleva l’Appaltatore da alcuna delle sue responsabilità.

- Verranno effettuate verifiche e prove sulla consistenza, sulla funzionalità e sulla rispondenza degli impianti e dei componenti sulla base di quanto prescritto ed elencato nel presente capitolato ed in particolare si verificherà l’osservanza delle leggi nazionali, regionali, delle normative CEI, UNI, UNEL, ISPESL, VV.F., ENEL, AEM od altro gestore energetico, Telecom, delle disposizioni comunali, ecc. e della compatibilità architettonica.

- L’Appaltatore dovrà garantire il perfetto funzionamento, l’integrità e il rendimento delle opere e degli impianti per la durata di due anni a partire dall’ultimazione dei lavori, con l’onere di riparare a sue spese tutti i guasti dipendenti da errori di montaggio o di esecuzione e di sostituire a sue spese, quei materiali di sua fornitura che risultassero inadatti o difettosi.

- Inoltre l’Appaltatore è tenuto a compiere, sempre a sue spese, quelle modifiche e quei completamenti dipendenti dalla inosservanza delle norme e delle disposizioni legislative.

- Sono a carico dell’impresa tutti gli oneri per le prove di collaudo e per le opere resesi necessarie in caso di collaudo insufficiente per portare l’impianto alla perfetta rispondenza delle specifiche di capitolato in osservanza della normativa vigente.

### Qualità e provenienza dei materiali

- Per quanto attiene ai materiali da utilizzare, quali apparecchi di comando e protezione, quadri, prese forza motrice, apparecchi di illuminazione, ecc..., la Ditta offerente deve specificare, dettagliatamente e con chiarezza, quali essa intenda impiegare, scegliendoli fra i tipi consigliati, oppure fra quelli tecnologicamente più avanzati proposti dal libero mercato.

- Per ciascun materiale, le imprese aggiudicatarie devono presentare, alla Committente ed alla Direzione Lavori, idonea campionatura, da depositare presso i magazzini all'uopo indicati.

- Si evidenzia che, nella scelta dei materiali da impiegare per l'esecuzione degli impianti, oggetto del presente appalto, particolare attenzione va posta al rispetto degli artt. delle Norme CEI 64-8, riguardanti la protezione contro gli incendi.

- In particolare, per quanto attiene canaline, tubazioni, scatole e cassette in materiale isolante, ecc..., è necessario che i suddetti materiali soddisfino i criteri di prova previsti dalle tabelle riportate sulle Norme CEI 64-8.

- Le apparecchiature ed i materiali proposti, devono essere assistiti da idoneo marchio di qualità, con l'indicazione a carattere indelebile ed in posizione visibile durante la manutenzione, dei parametri e rispettivi valori che servono a definirne esattamente il campo di impiego.

- Devono presentare altresì tutte le garanzie di affidabilità, di sicurezza antinfortunistica e di inalterabilità, nel tempo delle caratteristiche iniziali.

### Condizioni generali d’accettazione

- I materiali e le apparecchiature da impiegare per i lavori previsti, devono presentare altresì caratteristiche corrispondenti alle prescrizioni della presente Specifica, oltre che alle leggi, alle norme, ai regolamenti ed alle raccomandazioni ufficiali vigenti in materia, con l'obbligo tassativo che, in mancanza di prescrizioni particolari, essi devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio.

- Prima dell'installazione da parte della Ditta aggiudicataria, tutte le apparecchiature ed i materiali devono essere preventivamente accettati dalla Direzione Lavori unicamente sulla base dell'accertamento della piena corrispondenza delle forniture ai campioni presentati dalle Ditte, secondo le modalità di cui al precedente comma.

- L'Ente Appaltante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli e collaudi sulle apparecchiature e sui materiali, sia all'atto della fornitura, che in corso d'opera, a verifica della perfetta e sostanziale corrispondenza tra i requisiti richiesti dal presente Capitolato, quelli campionati presentati e le caratteristiche dei materiali che la Ditta aggiudicataria intende fornire o ha in corso di fornitura.

- Per l'effettuazione delle prove e delle misure necessarie all'espletamento della verifica suddetta, l'Ente Appaltante si avvarrà di Laboratori ufficiali di prova legalmente riconosciuti e prescelti a suo insindacabile giudizio, previo accertamento della loro idoneità ad eseguire le prove necessarie.

- A tal proposito, l'Ente Appaltante curerà l'invio presso il Laboratorio di prova prescelto, del campione a suo tempo depositato dalla Ditta presso i magazzini indicati e di un congruo numero di esemplari della fornitura, a piè d'opera o già installata, per le necessarie verifiche e confronti.

- Tutte le spese conseguenti al trasporto dei materiali presso i laboratori di prova e gli oneri connessi con l'effettuazione delle prove e misure necessarie, sono a totale carico dell'Impresa.

- L'accettazione della fornitura è naturalmente subordinata all'esito positivo del collaudo; in caso contrario l'Impresa, nel periodo di tempo ad essa concesso dall'Amministrazione, avrà l'obbligo di presentare apparecchiature in tutto conformi alle campionature a suo tempo depositate, in aderenza perfetta alle prescrizioni di Capitolato.

- Essa deve pertanto richiedere alla Casa costruttrice delle apparecchiature le modifiche necessarie, qualora sia possibile e non infirmi la qualità del prodotto e le irrinunciabili garanzie di affidabilità e sicurezza antinfortunistica, oppure dovrà sostituire con altre le apparecchiature originarie.

- Trascorso il periodo di tempo concesso, qualora le nuove prove non diano esito positivo, la fornitura verrà definitivamente rifiutata.

- I collaudi consisteranno in:

- - collaudo provvisorio che comprenderà il controllo quantitativo e qualitativo dei materiali per accertare la rispondenza alle prescrizioni della specifica tecnica ed una verifica di funzionamento.

- Il collaudo sarà effettuato solo dopo che l'Impresa abbia fornito almeno una copia dei disegni "as built" e la relazione finale riportante le verifiche.

- In tale occasione saranno definite tutte le varianti e l’Appaltatore dovrà consegnare i disegni aggiornati e le norme di esercizio e manutenzione degli impianti.

- I collaudi tecnici definitivi avranno lo scopo di accertare che tutte le prestazioni degli impianti siano rispondenti agli impegni contrattuali e alle garanzie.

- Le modalità di esecuzione del collaudo tecnico definitivo saranno concordate tra il Collaudatore e l’Appaltatore.

### Prescrizioni tecniche – modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

### 2.8.1 Norme generali

- La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consiste, in genere, nel suo prelevamento dal luogo di deposito e nel suo trasporto in sito, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc..., nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in ripristino).

- L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

- Il collocamento in opera deve eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto deve essere convenientemente protetto, se necessario anche dopo la sua installazione, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che possano essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte fornitrici del materiale o del manufatto.

- Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato.

- I materiali corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione Lavori.

- L'accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera.

- La Ditta, nell'eseguire le opere, deve dare corso alle opere murarie all'uopo necessarie (ove previste) e così pure ai ripristini di intonaci, murature, ecc., ed i materiali di risulta devono essere trasportati prontamente alla pubblica discarica a sua cura e spese, come pure tutti i materiali di recupero, ad eccezione di quelli indicati di volta in volta dalla Direzione Lavori, che devono essere tolti d'opera con cura, custoditi e poi versati dalla Ditta nei magazzini indicati dalla Direzione dei Lavori.

- L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Ditte.

- E' facoltà della Direzione Lavori fissare particolari orari di lavoro, comportanti anche limitazioni della durata delle giornate lavorative qualora particolari esigenze lo richiedano.

- Per l'inizio e per l'ultimazione delle opere, la Direzione dei Lavori si riserva di fissare di volta in volta dei termini riguardanti gruppi di lavori da eseguirsi in determinati periodi.

### 2.8.2 Ordini della Direzione Lavori

- Qualora debbano essere effettuate opere o prestazioni le cui modalità di esecuzione non siano esattamente definite dal progetto, esse devono essere realizzate in esatta e puntuale conformità agli ordini di servizio impartiti di volta in volta dalla Direzione Lavori.

- Qualora le opere e le forniture non vengano effettuate a termine di contratto, di Capitolato, di progetto o di programma, la Direzione Lavori ordinerà all'Impresa di adottare, a sua cura e spese, i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità fatto salvo e impregiudicato il diritto dell'Amministrazione a rivalersi nei confronti dell'Impresa per i danni eventualmente subiti.

- L'Impresa non può rifiutarsi di dare immediatamente esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che essi riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali, fatta salva la facoltà dell'Impresa di avanzare riserve nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti.

### 2.8.3 Modalità per l'esecuzione delle canalizzazioni e delle derivazioni.

- Il percorso dei tubi deve essere scelto in modo tale che i singoli tratti abbiano un andamento rettilineo, orizzontale e verticale.

- Le scatole di derivazione e di transito da incasso devono essere costruite in robusta plastica con coperchio (fissato con viti), mentre per impianti a giorno si deve far uso di scatole di derivazione e di transito di tipo stagno in plastica pesante; in ogni caso, per tutte le condutture le dimensioni delle scatole e delle cassette devono essere proporzionali ai diametri dei tubi ed alle sezioni dei conduttori.

- Fra due scatole consecutive le condutture possono presentare un numero massimo di tre curve ma deve comunque essere assicurata la sfilabilità dei conduttori.

- Nelle scatole, cassette di derivazione e transito, deve essere lasciata una cospicua ricchezza.

### 2.8.4 Fissaggio degli apparecchi di illuminazione

- I vari apparecchi di illuminazione, a seconda delle caratteristiche dei controsoffitti o delle pareti su cui devono essere installati, devono essere fissati con tasselli, ganci e tiranti a ribaltamento, tasselli di sicurezza in acciaio e ciascun tassello deve poter sostenere un carico statico od oscillante di almeno 50Kg. per 24 ore.

- Gli apparecchi illuminanti da incasso in controsoffitto saranno ancorati direttamente ai solai, svincolandoli dall’orditura dei controsoffitti con l’impiego di tasselli di sicurezza in acciaio M6 ad occhiello e sistema di fissaggio a cavo L=800mm diam. 2mm (carico statico min. 440N).

### 2.8.5 Connessioni

- Le connessioni fra i conduttori devono essere realizzate esclusivamente con morsetti a mantello isolati, morseti volanti con cappuccio isolante, morsetti a molla preisolati e con morsettiere fisse.

- Nelle connessioni fra conduttori ed apparecchiature elettriche i conduttori devono, quando necessita, essere dotati di capicorda ad attacco rotondo.

### 2.8.6 Ripristini

- I tubi entro traccia, (a parete, a pavimento e/o soffitto), qualora previsto devono essere fissati con cemento a pronta presa ed il riempimento della traccia si deve eseguire con malta di cemento. I tubi eventualmente posati su soletta devono essere completamente ricoperti con malta di cemento.

### 2.8.7 Colori e segni distintivi dei conduttori

- I conduttori impiegati devono portare con continuità i colori distinti di ogni singola fase (marrone, nero e grigio), del neutro (blu chiaro) e della terra (giallo - verde) e devono essere inoltre dotati di fascette e segnafili ad anello, apposti lungo i percorsi in canalina, qualora quest'ultima sia occupata da più di un circuito.

### 2.8.8 Numerazione quadri elettrici ed apparecchi di illuminazione di emergenza

- In corrispondenza dei vari apparecchi illuminanti di emergenza e dei quadri elettrici, la Ditta aggiudicataria deve fornire e fissare un cartellino in posizione visibile con indicato a carattere indelebile, il numero progressivo e la tensione di alimentazione.

- La numerazione deve essere riportata sui disegni esecutivi di come costruito (AS-BUILT).

### 2.8.9 Quadri B.T.

- Quadri di distribuzione

- I quadri saranno costituiti da struttura metallica (ove non diversamente specificato) avente le seguenti caratteristiche:

- Caratteristiche generali

- I quadri dovranno essere realizzati in lamiera con spessore non inferiore a 15/10, con trattamento di preparazione e verniciatura con vernici di alta qualità a base di resine epossidiche.

- I quadri dovranno essere previsti per essere posati a pavimento o contro parete ed opportunamente fissati ed ancorati in modo che ne sia impedito il ribaltamento; pertanto tutte le operazioni di allacciamento e manutenzione (connessione dei cavi in ingresso ed in uscita, manutenzione e sostituzione degli interruttori o degli strumenti) devono essere realizzabili dal fronte dei quadri stessi.

- I quadri dovranno presentare il grado di protezione indicato dagli allegati elaborati grafici.

- Normative di riferimento

- I quadri dovranno corrispondere, oltre che alle prescrizioni specifiche della presente Specifica, anche alle seguenti normative:

- Norme CEI EN 61439-1 (C.E.I. 17-13/1)

- Norme CEI 23-51

- Pubblicazione I.E.C.

- In corrispondenza dei singoli interruttori automatici devono essere installate targhette indicatrici in materiale plastico, fissate con viti, riportanti il circuito di riferimento.

- Le varie morsettiere devono essere opportunamente contraddistinte da idonee indicazioni per la segnalazione dei singoli circuiti in partenza, con una individuazione chiara delle singole utenze alimentate.

- I pannelli di chiusura delle corrispondenti unità, realizzati in lamiera ribordata, devono essere indipendenti tra loro, incernierati da una parte e fissati dall'altra con pomelli di tipo imperdibile ed essere interbloccati meccanicamente in modo che non sia possibile accedere all'unità inferiore senza aver aperto il pannello relativo all'unità superiore.

- L'alimentazione del quadro generale deve poter avvenire sia dall'alto che dal basso.

- Qualora l'alimentazione avvenga dall'alto, il cavo di alimentazione si deve attestare direttamente sui morsetti del dispositivo generale che devono essere provvisti di idonei copri morsetti.

- Al termine delle opere di realizzazione ogni quadro dovrà essere corredato da rapporto di prova individuale e da idonea targhetta di identificazione CEI EN 61439-1 (CEI 17-13/1) - CEI 23-51.

- Caratteristiche costruttive

- La costruzione relativa ai quadri dovranno essere di tipo unificato e modulare, in modo da poter soddisfare qualunque esigenza di potenza installata, utilizzando e affiancando un numero di elementi modulari sufficienti a soddisfare le varie necessità.

- Dati nominali

- Il proporzionamento del quadro deve essere riferito ai seguenti dati nominali:

- tensione nominale					660V;

- tensione di isolamento					690V;

- tensione di prova 					50Hz / 2500V;

- temperatura massima dell'aria ambiente:

- -40°C con media giornaliera non superiore a 		35° C;

- umidità non superiore a 50% a 40°;

- tensione nominale dei circuiti ausiliari 			230V max.

Legenda delle caratteristiche dei dispositivi a corrente differenziale:

Classe AC: assicura la protezione differenziale garantendo l’apertura su guasto per correnti alternate sinusoidali differenziali.

Classe A: assicura l'apertura su guasto per correnti alternate sinusoidali differenziali e per correnti unidirezionali differenziali pulsanti.

Classe A tipo “si”: assicura la protezione differenziale garantendo l’apertura su guasto per correnti alternate sinusoidali differenziali e per correnti alternate sinusoidali differenziali pulsanti.

Classe A  selettivo tipo “si”: consente di realizzare la selettività verticale totale con i dispositivi differenziali istantanei da 10 e 30 mA installati a valle.

Classe B: assicura la protezione delle installazioni e delle persone in presenza di correnti di guasto a componente continua.

### 2.8.10 Rete di distribuzione

- Il sistema di distribuzione usuale è di tipo TT per tensione nominale 400V.

- La diffusione dei servizi di energia, sulle aree, è realizzata attraverso il quadro generale ed attraverso i quadri tecnologico e cucina - mensa.

- La distribuzione delle reti f.m. e luce deve essere realizzata attraverso un'unica conduttura (linee non separate).

- I conduttori di protezione sono posati parallelamente a quelli di potenza (nella medesima tubazione e/o all'interno del cavo).

Negli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco, sarà previsto l'impiego di barriere antifiamma per a pannello antifuoco rivestito con vernice intumescente a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa in confezione con sigillante; saranno comprese le lavorazioni per la completa sigillatura dei passaggi (passaggi tubi pareti REI) - al termine sarà previsto il rilascio di certificazione di corretta installazione e corretta posa su moduli approvati comando VVF locale.

### 2.8.11 Cavi elettrici

- I circuiti dovranno essere realizzati con cavi, del tipo non propagante l'incendio aventi le seguenti caratteristiche:

- - per i circuiti di distribuzione primaria, alimentanti i quadri principali e per i circuiti terminali (ove previsto) da posarsi in tubazioni a vista o sottotraccia,  in canaline metalliche o termoplastiche:

- tipo multipolare;

- conformità alle Norme CEI 20-22 / 20-35 / 20-37 / 20-38;

- tensione nominale 0,6/1 kV;

- isolamento in gomma (di qualità G10);

- guaina esterna (di qualità M1);

- tipo FG7(O)R – FG7(O)M1.

- - per  i circuiti terminali da posarsi in tubazioni incassate o a vista:

- tipo unipolare;

- conformità alle Norme CEI 20-22 / 20-35 / 20-37 / 20-38;

- tensione nominale 450/750 V;

- isolamento G9;

- tipo N07V-K – N07G9-K.

- - colorazioni:

i conduttori dovranno avere colorazioni diverse con la seguente convenzione:

- fasi:		marrone - nero - grigio;

- neutro:   	blu;

- terra:		giallo - verde.

- Le colorazioni dovranno essere, per quanto possibile, diverse per i vari circuiti e scelte in modo unico per ciascuna fase.

### 2.8.12 Tubazioni

- Per la realizzazione degli impianti saranno impiegati i seguenti tipi di tubo, a seconda delle prescrizioni indicate nei disegni e nel capitolato:

- in materiale plastico rigido di tipo pesante (UNEL 37118 e 37121) con contrassegno del Marchio Italiano di Qualità;

- in materiale plastico flessibile con contrassegno del Marchio Italiano di Qualità.

- Il diametro interno dei tubi, mai inferiore a 20 mm., sarà scelto in modo che il coefficiente di riempimento sia sempre minore di 0,4 (coefficiente di riempimento = rapporto tra sezione complessiva dei cavi e sezione interna del tubo).

- Il diametro del tubo, comunque sarà sempre maggiore o uguale a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto dai cavi in esso contenuti.

### Quadro di Arrivo: QA

Il quadro di arrivo sarà da posizionarsi a valle del contatore (alimentato direttamente dall’Ente Fornitore) ed avrà al suo interno un solo interruttore generale di tutto l’impianto della scuola, lo scaricatore di sovratensione e la protezione del circuito ausiliario. La carpenteria sarà in materiale termoplastico, con grado di protezione IP65.

Il quadro dovrà avere una porta cieca munita di chiusura a chiave.

### Quadro Generale: QG

Il quadro generale, da posizionarsi all’interno del locale tecnico, deve essere realizzato con struttura in lamiera e dovrà essere del tipo componibile a pavimento, pertanto tutte le operazioni di allacciamento e manutenzione dovranno essere realizzabili dal fronte del quadro stesso. Inoltre dovrà avere una porta munita di chiusura a chiave, costituita da una cornice portante in lamiera e da una superficie realizzata con materiale trasparente con caratteristiche antifiamma ad alta resistenza meccanica; tale porta esterna deve essere fissata alla struttura con cerniere.

Il quadro deve presentare un grado di protezione non inferiore ad IP55 a porta chiusa ed IP30 a porta aperta.

Il sistema di cablaggio interno al quadro tra il generale ed i vari apparecchi derivati sarà realizzato con opportuno sistema di sbarre di sezione adeguata.

Occorrerà che i singoli pannelli di chiusura delle unità modulari (multipli di 200mm), siano realizzati in lamiera ribordata, dovranno essere indipendenti tra loro, fissati con pomelli o viti di tipo imperdibile e dotate di interblocchi meccanici in modo che sia possibile accedere a parti in tensione senza aver prima messo fuori servizio il quadro.

Dal quadro partiranno tutte le linee di alimentazione alle circuitazioni di potenza (energia – f.m.) terminali dei blocchi A-B-C-D-E-H-I-L, l’asservimento al quadro degli impianti tecnologici e l’alimentazione alla luce esterna al fabbricato scolastico (illuminazione normale e di sicurezza).

### Quadro Cucina-Mensa: QCM

Il quadro della mensa / cucina, dovrà essere realizzato con struttura in lamiera ed essere del tipo componibile a parete, pertanto tutte le operazioni di allacciamento e manutenzione dovranno essere realizzabili dal fronte del quadro stesso.

Il sistema di cablaggio interno al quadro tra il generale ed i vari apparecchi derivati deve essere realizzato con opportuno sistema di sbarre di sezione adeguata.

Il quadro dovrà avere una porta munita di chiusura a chiave, costituita da una cornice portante in lamiera e da una superficie realizzata con materiale trasparente con caratteristiche antifiamma ad alta resistenza meccanica; tale porta esterna deve essere fissata alla struttura con cerniere.

Dal quadro partiranno tutte le linee di alimentazione alle utenze di potenza (energia – f.m.) terminali del blocco F-G.

### Quadro Centrale Tecnologica: QCT

Il quadro, da posizionarsi all’interno del locale centrale termica, dovrà essere realizzato con struttura in lamiera e deve essere del tipo componibile a parete e presentare un grado di protezione non inferiore ad IP55.

Su tale quadro oltre alle apparecchiature di potenza, rappresentate sulle allegate tavole di progetto, dovranno essere montate e cablate le apparecchiature di regolazione, fornite in conto lavorazione dall’impiantista meccanico.

### Distribuzione

La rete di distribuzione principale dell’edificio sarà costituita da cavidotti di adduzione delle linee esterne entranti nell’edificio scolastico (linee Telecom od altro gestore fonia ed ENEL), idoneamente interrotti da pozzetti di infilaggio e di tiro, afferenti alla zona tecnica.

La rete distributiva interna, si comporrà di tubazione in PVC figide o flessibili (installate a vista sopra il controsoffitto o sottogettate), in modo da poter servire tutte le utenze (illuminazione, f.m. e correnti deboli).

Per quanto riguarda l’impianto interno, le linee di distribuzione terminale saranno realizzate in cavo N07G9-K o FG7(O)M-0,6/1kV posato entro tubazioni in PVC serie pesante in esecuzione a vista ed in esecuzione sottogettata per quanto riguarda le dorsali di distribuzione al piano.

Le linee esterne, ad esempio quelle di pertinenza della linea di alimentazione principale aventi tratti di percorso in tubazione interrata, saranno sempre in cavo di tipo FG7(O)R 0,6/1KV.

Le tubazioni impiegate per i percorsi interrati saranno in pvc, serie pesante secondo norma CEI 23-46.

### Impianto di terra

Il sistema di dispersori è costituito da n°. 5 puntazze in acciaio installate entro pozzetti ispezionabili, connesse tra loro da una corda di rame nudo di sezione non inferiore a 50 mmq, interrata ad una profondità non inferiore a 50cm.

Il sistema dei dispersori descritto in precedenza deve essere connesso ad un nodo o collettore principale di terra, posizionato di massima in adiacenza del QA, del QG ed del QCT e dovranno essere in posizione accessibile ed opportunamente fissato a parete; esso sarà costituito da una sbarra metallica di dimensioni adeguate opportunamente forata per accogliere singolarmente le linee di terra di sezione 50 mmq relative alle linee di equipotenzialità principali verso le masse estranee entranti nell’area del dispersore (strutture metalliche dell’edificio, tubazioni idriche, tubazioni gas, tubazioni impianto di riscaldamento, ecc…).

La rete di terra deve corrispondere alle norme CEI 64-8.

In particolare, in relazione alla disposizione planimetrica dell’edificio, si segnala che può rendersi necessario, in alcuni casi, la realizzazione di attraversamenti in corda di rame da 50 mmq, l’infittimento dei dispersori verticali lungo il perimetro o la posa di ulteriori dispersori in punti diversi dell’area.

In corrispondenza delle varie connessioni, sia in partenza che in arrivo, devono essere installate idonee indicazioni individuanti la destinazione o la provenienza dei conduttori.

I quadri devono essere dotati di sbarra di terra e la distribuzione orizzontale dei conduttori di protezione deve essere associata a quella delle corrispondenti condutture di potenza.

Si evidenzia che la misura della resistenza di terra, ai fini di una maggiore garanzia, deve essere eseguita con la rete di terra staccata dai tubi dell’acquedotto.

### Impianto di illuminazione normale – sicurezza

L’impianto di illuminazione artificiale interna, è dimensionato in ragione dei dettami delle Norme EN12464 per assicurare il maggior confort visivo dei fruitori con l’impiego di apparecchi con ottiche adatte all’attivita di ogni ambiente (aule, servizi, atrio, corridoio, locali tecnici, ecc…), con l’impiego di apparecchi equipaggiati di tubi a luce fluorescente (lineari o compatti) e reattore elettronico.

In particolare si prevede:

LOCALI UFFICI (SALA INSEGNANTI – SALA RIUNIONI) – SALA MEDICA – ASSISTENZA

apparecchio illuminante adatto all'installazione a plafone, con lampade fluorescenti da 2x40W – 4000K - 3500lm, corpo in acciaio bianco ed ottica parabolica antiriflesso, grado di protezione IP40 completo di reattore elettronico Luce Morbida;

LOCALI ORDINATE – LIBERE – LABORATORIO – DORMITORIO – PRE-POST SCUOLA – ATTIVITA’ MOTORIE

apparecchio illuminante adatto all'installazione a plafone, con lampada fluorescente da 55W - 4000K - 4800lm, corpo e tegolo microforato in acciaio bianco, grado di protezione IP40 completo di reattore elettronico Luce Morbida;

LOCALE MENSA

apparecchio illuminante adatto all'installazione a sospensione, con lampada fluorescente da 70W - 3200K - 12900lm, corpo in alluminnio, diffusore in policarbonato trasparente con microsatinatura antiabbagliamento, grado di protezione IP43 completo di reattore elettronico Diffusore Microforato;

CORRIDOI

apparecchio illuminante con tecnologia a led da 29W - 3000K - 3650lm, adatto all'installazione a sospensione, con corpo ed ottica in policarbonato, grado di protezione IP55 completo di reattore elettronico;

LOCALI SPOGLIATOI – WC – WC DISABILI

apparecchio illuminante con lampada fluorescente da 14W, adatto all'installazione a parete, con corpo e diffusore in policarbonato, grado di protezione IP43 completo di reattore elettronico;

LOCALI TECNICI – RIPOSTIGLI – CUCINA

apparecchio illuminante adatto all'installazione a plafone, con lampada fluorescente T8 da 58W, corpo e diffusore in policarbonato, riflettore in acciaio, grado di protezione IP66 completo di reattore elettronico;

apparecchio illuminante adatto all'installazione a plafone, con lampada fluorescente T8 da 36W, corpo e diffusore in policarbonato, riflettore in acciaio, grado di protezione IP66 completo di reattore elettronico;

apparecchio illuminante adatto all'installazione a plafone, con lampada fluorescente T8 da 18W, corpo e diffusore in policarbonato, riflettore in acciaio, grado di protezione IP66 completo di reattore elettronico;

ILLUMINAZIONE ESTERNA

apparecchio illuminante con lampada fluorescente da 22W - 4000K, adatto all'installazione a parete, con corpo e diffusore in policarbonato, grado di protezione IP65 completo di reattore elettronico.

Gli apparecchi, in relazione al modo di protezione contro i contatti indiretti, saranno tutti di classe I; il grado di protezione, indicato nelle legende allegate alle tavole, è stato definito in funzione dell’ambiente di impiego.

Tutti i punti luce saranno realizzati ad incasso od a vista, a seconda dell’ambiente, mediante tubazioni in pvc con l’impiego di conduttori N07G9-K a Norme CEI 20-22 derivati da idonee linee dorsali, in partenza dal relativo quadro di piano / zona / locale.

Per il sistema di illuminazione di sicurezza, su tutte le principali vie di esodo e di massima in tutti gli ambienti di attività, è altresì progettato un impianto di illuminazione di emergenza atto ad assicurare l’esodo degli alunni e del personale, con valori di illuminamento non inferiori ai 2lux medi, mediante l’installazione di apparecchi autonomi (installazione parete/plafone), autoalimentati intelligenti autotest da 1x18W fluorescenti con corpo e schermo in materiale plastico autoestinguente, autonomia 1 ora, batterie, grado di protezione IP65.

Sulle tavole di progetto allegate sono planimetricamente riportate le posizioni indicative degli apparecchi dell’illuminazione di emergenza; sulle tavole AS-BUILT (onere esecutivo a carico dell’impresa) tutti gli apparecchi dovranno essere contraddistinti con la sigla identificativa che in automatico la centrale di supervisione assegnerà, onde facilitarne l’individuazione per segnalazione o manutenzione.

Tali apparecchi verranno corredati di schemi serigrafati rispondenti alle normative nazionali ed internazionali UNI 7543-7546, direttiva CEE 77/576, D.P.R. 524, ISO 3648-6309, CIE 15.2.-39.2. ed entreranno in funzione automaticamente in caso di mancanza rete o per scatto intempestivo delle relative protezioni.

L'impianto dimensionato è progettato per assicurare un livello di illuminamento quanto più uniforme e con valori di circa 2 lux medi in tutti gli ambienti e 5 lux sulle vie di esodo e sulle uscite.

Sulle tavole di progetto allegate sono planimetricamente riportate le posizioni indicative degli apparecchi dell’illuminazione di emergenza; sulle tavole AS-BUILT tutti gli apparecchi dovranno essere contraddistinti con la sigla "IS…" seguita da un numero progressivo “..1/n..” o “..2/n..”; tale numerazione dovrà essere riportata su ogni apparecchio installato, onde facilitarne l’individuazione per segnalazione o manutenzione.

Il progetto prevede che l’intervento degli apparecchi autonomi avvenga anche in caso di scatto intempestivo delle protezioni delle circuitazioni luce.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario all’attività.

### Impianto di forza motrice

Tutti gli apparecchi di comando e le prese dovranno essere montati su supporti in materiale plastico autoestinguente e tali da realizzare l’isolamento elettrico tra le parti attive e la placca di finitura.

La struttura meccanica del supporto dovrà essere particolarmente robusta ed atta a garantire un facile e rapido montaggio (a scatto nella parte posteriore) degli apparecchi.

Detti supporti dovranno essere fissati mediante viti imperdibili alle relative scatole di contenimento con caratteristiche adeguate alla tipologia dell’impianto; nel caso di un impianto in esecuzione incassata le scatole dovranno essere in materiale isolante quadrate e/o rettangolari; nella condizione di un impianto in esecuzione a vista dovranno essere dello stesso materiale delle scatole di derivazione utilizzate per la distribuzione generale dell’impianto stesso.

Tutte le apparecchiature in generale, dovranno avere portata nominale minima di 16A con tensione di 230V, tensione di prova 2kV alla frequenza di 50Hz applicata per 1 minuto con corrente nominale di 10-16A, essere dotate di morsetti atti a consentire il collegamento di conduttori di sezione massima 4 mmq; detti morsetti dovranno essere del tipo a piastrina con viti imperdibili di diversa colorazione per favorire l’identificazione dei collegamenti.

Tutti i componenti dovranno essere dotati del marchio IMQ-CE ed essere conformi alle norme CEI 23-9; tutti gli apparecchi elettrici di comando, nonché le prese, posizionate in locali predisposti alla presenza di persone diversamente abili, dovranno soddisfare le prescrizioni del D.M. n° 236 del 14/06/89 e legge n° 13 del 09/01/89. Gli interruttori saranno del tipo civile con portata minima 6A con tensione nominale 230V, dovranno essere adatti a sopportare le extracorrenti di chiusura e di apertura sui carichi induttivi (lampada a fluorescenza non elettroniche).

Nella scelta occorrerà tenere conto del declassamento dovuto al tipo di carico alimentato, gli interruttori automatici magnetotermici dovranno avere un potere di interruzione minimo di 1,5kA alla tensione di 230V 50Hz ed essere adatti per l’installazione su telai portafrutti precedentemente descritti, saranno inoltre di tipo unipolare (ovvero ove indicato), o unipolare con neutro apribile ed occuperanno un modulo.

Tutte le prese di corrente dovranno portare impresso il marchio di qualità IMQ e CE, attestante la costruzione delle medesime secondo le regole dell’arte, l’altezza di installazione (norme CEI 64-9), ove non espressamente citato, sarà indicata dalla D.L.. Le prese di corrente saranno del tipo modulare per installazione su telaio portafrutti, conforme alla normativa CEI 23-5 “prese e spine per usi domestici e similari”, dovranno essere dotate di schermo di sicurezza mobile che impedisca l’introduzione, anche volontaria, di corpi filiformi che possano venire a contatto con parti in tensione, in modo da assicurare un grado di protezione meccanico non inferiore a IP40.

Per poter effettuare il cablaggio del tipo entra-esci, i morsetti dovranno essere del tipo adatto a tale tipo di cablaggio.

I relativi interruttori di protezione e/o di comando, uno per ogni gruppo presa, dovranno essere del tipo unipolare o unipolare con neutro apribile.

Nel caso di utilizzo di prese industriali (tipo CEE nella zona cucina - mensa per l’alimentazione delle utenze), queste dovranno essere conformi alle normativa CEI 23-12 “prese a spina per usi industriali”, di tipo monoblocco, con corpo in materiale isolante autoestinguente di tipo approvato o metallico; il frutto sarà del colore previsto dalle norme in ragione della tensione d’impiego con coperchio di protezione e grado di protezione minimo pari IP55.

Ogni presa dovrà essere dotata di interruttore di blocco, atto a permetterne l’inserimento/disinserimento solo in mancanza di tensione nell’apparecchiatura.

L’impianto di distribuzione F.M. interno sarà realizzato, ove richiesto, quasi esclusivamente impiegando prese a spina per uso domestico e similare, 2P+T 230V - 10/16A, tipo bipasso e tipo P30 (con terra laterale e centrale per spina UNEL); l’impianto sarà di tipo incassato e/o a vista a seconda del tipo di locale considerato, con grado di protezione IP55 (locali tecnici, servizi) e IP40 (altri locali).

Nei locali dove avranno accesso i bambini si prevede di installare prese a spina equipaggiate con dispositivo di interblocco e interruttore automatico magnetotermico su ogni scatola.

Completeranno l’impianto di distribuzione F.M. interno:

- gli aspiratori da installare nei servizi igienici, con inserimento orario o/e contemporaneo all’impianto di illuminazione e temporizzazione allo spegnimento (ove previsti);

- le connessioni ai mobiletti ventilconvettori;

- le connessioni tra i mobiletti ventilconvettori ed i relativi termostati a parete.

### Impianti a correnti deboli (telefonia – trasmissione dati)

Premesso che tutta la rete cablata dovrà essere concordata preventivamente con il competente ufficio IT dell’edificio scolastico, i punti terminali (p.d.l. - scrivanie), prevederanno di massima la conformazione nel seguito descritta.

Il sistema dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme e degli standard nazionali (Telecom Italia, P.T.), internazionali e proprietari sia per quanto riguarda i materiali e le apparecchiature sia per quanto riguarda l’installazione e la sicurezza.

Si prevede pertanto di realizzare un sistema di rete di telefonia e dati, comprensivo, oltre che alla formazione delle vie cavi, della formazione dei punti terminali con la stesura di cavi per trasmissione dati e fonia per HF tipo UTP in categoria 6 350Mhz (od altro tipo da definirsi con competente ufficio).

Tali linee transiteranno all’interno di tubazioni dedicate (rif. planimetrie).

I punti terminali (aule – scrivanie – posti di lavoro – ecc…) nelle aree prevederanno punti fonia/dati (di lunghezza variabile), da armadio di zona a terminale comprensivo di n°. 1 / 2 cavi.

Il lavoro progettato riguarda pertanto l’esecuzione della rete integrata di telefonia e di trasmissione dati facente capo all’armadio lan di distribuzione.

Tutte le scatole per contenere i frutti RJ45 sono computati nelle relative voci dell’impianto elettrico, così come la posa delle tubazioni esclusivamente dedicati alla rete strutturata, per tenere separati i cavi della medesima da quelli elettrici di potenza.

Sarà vietato installare cavi al di fuori dei percorsi assegnati.

Per le descrizioni che seguono fanno riferimento gli schemi e le tavole planimetriche allegate.

L’impianto telefonico e di trasmissione dati dovrà essere installato in tubazioni differenti da quelle utilizzate per la distribuzione di energia (230V/400V).

Il rack dati principale sarà costituito da un armadio da 19” (42U) opportunamente fissato ed ancorato in modo che ne sia impedito il ribaltamento, corredato di porta in vetro e completo di piastra di chiusura con 3 ventole, piastra di chiusura con spazzola, piastra ad 1U con interruttore di accensione / spegnimento e termostato, piastra con 6 prese universali ed interruttore luminoso, passacavi per armadi 19” con guida anteriore in materiale plastico, patch panel a 24 moduli per cavi UTP (dim. 1U), prese RJ45 cat. 6. Questo rack servirà tutte le prese TP/TD del piano terra.

L’Installatore deve proporre un sistema d’etichettatura per il sistema di cablaggio, concertandolo con il competente ufficio scolastico.

Le modalità di etichettatura, dovranno garantire l’identificazione di tutti i componenti del sistema (armadi, cavi, pannelli, postazioni); inoltre dovranno identificare il punto d’origine dei cavi, la destinazione ed il cavo di servizio in modo univoco.

Armadi e pannelli saranno etichettati per identificare la loro posizione nel cablaggio.

Le informazioni sulle etichettature saranno presenti sui disegni e sulla documentazione di verifica del cablaggio.

La norma di riferimento sarà la EN 50174-1.

Tutte le etichette saranno generate con macchine adeguate ed inchiostro indelebile. Etichette plastiche saranno utilizzate sulla guaina esterna dei cavi, adeguate al loro diametro esterno e poste a vista ai due capi di terminazione.

Disegni esecutivi cantierabili

L’Installatore dovrà fornire due serie di disegni cantierabili, una per l’archivio ed una da rilasciare presso gli armadi di competenza; eventuali variazioni ai disegni esecutivi dovranno essere concordate e aggiornate su entrambe le serie.

A conclusione dei lavori i disegni esecutivi dovranno essere accuratamente aggiornati ed includere le esatte locazione delle postazioni, i percorsi dei cavi e le indicazione d’etichettatura degli elementi, inoltre in aggiunta dovrà essere consegnato un rapporto sull’esecuzione dei lavori che includa un’analisi delle attività d’installazione operate dall’Installatore stesso.

Documentazione di verifica

La documentazione di verifica delle prestazioni delle connessioni sarà fornita in raccoglitori ad anelli entro tre settimane dal termine dei lavori.

I quaderni riporteranno sul frontespizio le indicazioni relative all’installazione, la data di completamento lavori nonché le modalità d’ordinamento dei test riportati; esso sarà suddiviso in sezioni relative alla distribuzione orizzontale e di dorsale; ciascuna sezione riporterà ulteriormente ordinati gli stampati di verifica relativi ai diversi supporti fisici.

Ogni sezione (oppure inserita alla fine del raccoglitore se la strumentazione è la stessa per tutte le sezioni) dovrà riportare le specifiche della strumentazione utilizzata per la verifica, il modello, produttore, numero di serie e data ultima calibrazione.

Accettazione del Cablaggio

Il Responsabile Tecnico del Cliente svolgerà ispezioni periodiche per valutare i progressi della realizzazione del progetto. Un’ispezione sarà eseguita alla conclusione della posa dei cavi per verificare l’utilizzo corretto degli accessori di sostegno e guida. Una seconda ispezione al termine della fase di terminazione per controllare la corretta preparazione e connettorizzazione dei cavi, in accordo alle norme e indicazioni del costruttore (punto di rimozione della guaina, mantenimento dell’incrocio dei conduttori delle coppie, raggi minimi di curvatura, ecc…).

Ispezione Finale

Alla conclusione del progetto il Responsabile Tecnico del Cliente (edificio scolastico), svolgerà un’ispezione finale con il Responsabile dei Lavori dell’Installatore. L’ispezione finale è volta a verificare che tutti i cavi di distribuzione orizzontale e di dorsale siano stati installati come indicato nel progetto e che il risultato estetico sia conforme alle aspettative del Cliente.

Prove di Verifica

Al ricevimento della documentazione di verifica, il Cliente si riserva di procedere a verifiche a campione con il supporto del personale dell’Installatore. Il Cliente utilizzerà lo stesso metodo di verifica indicato precedentemente. Qualora siano rilevate discrepanze notevoli dalla documentazione di verifica consegnata, sarà richiesta una nuova verifica e la sospensione delle pendenze in atto.

### Impianti a correnti deboli (antenna TV)

Dovrà essere installata una antenna centralizzata con centralina modulare posizionata sulla copertura, completa di tutte le necessarie protezioni, predisposta per i canali nazionali e bande per l'emittenza privata, con decoder digitale terrestre e satellitare.

I sostegni delle antenne dovranno essere convenientemente staffati, controventati ed inoltre dovranno essere usati pali in acciaio zincato di tipo telescopico.

La linea di discesa (sistema digitale terrestre - SAT) dovrà essere in cavo coassiale antimigrante a basse perdite con calza in rame a struttura stretta.

Le prese di antenna saranno installate all’interno di cassetta portafrutti da incasso dedicata.

La rete di distribuzione alle prese di antenna sarà costituita da cavo coassiale comunque adatto alle frequenze del segnale satellitare, posto entro canalizzazioni in tubo in materiale termoplastico.

Le prese di antenna per le derivazioni del segnale TV dovranno essere del tipo adatto e dovranno risultare da incasso.

Le prese di antenna saranno installate all’interno di cassetta portafrutti da incasso dedicata e di massima nelle zone di attività libere, mensa e pre-post scuola.

### Impianti a correnti deboli (Impianto di rivelazione fumi - allarme manuale)

Sarà cautelativamente previsto un sistema di rilevazione fumi a copertura di alcuni ambienti, conforme ai dettami delle Norme UNI 9795-13 “sistemi fissi automatici di rilevazione, di segnalazione manuale di allarme incendio”.

Il progetto prende in considerazione le caratteristiche degli ambienti (superfici, presenza di controsoffitti, travi ribassate, cassettoni a soffitto, presenza di ventilazione, ecc…).

Le procedure di attuazione saranno conformi oltre che alle indicazioni normative, anche alle indicazioni definite nel rispetto del piano operativo di emergenza interno all’edificio scolastico.

In generale per tutte le zone sorvegliate, l’uscita dei rilevatori dovrà essere programmata in modo da garantire la segnalazione di intervento su conferma di almeno due punti di controllo, per evitare segnalazioni di allarme intempestive.

Sarà prevista la realizzazione di un sistema analogico di tipo ad indirizzo corredato di centrale indirizzata a minimo 2 loop, da installarsi nel locale tecnico al piano terra, con rivelatori ottici di fumo analogici a microprocessore con moduli d’ingresso e uscita o di acquisizione, pulsanti analogici a rottura vetro completi di moduli d’indirizzamento, pannelli ottici/acustici e sirene elettroniche.

Il sistema di allarme dovrà avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando dovrà essere posto in un locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola o nei corridoi in prossimità delle sirene.

Il sistema prevederà pertanto:

- la fornitura e posa in opera di centrale analogica a microprocessore, a singolo indirizzamento, completa di custodia metallica a muro (276x365x125) equipaggiata con 2 loop analogici di base non espandibili, n.° 2 batterie al piombo sigillato 12VDC, idonea al collegamento di 198 rivelatori di incendio analogici e 198 dispositivi on/off singolarmente indirizzati (dalla quale saranno realizzate tutte linee di alimentazione e di diagnostica di ogni apparecchiatura componente il sistema);

- la fornitura e posa in opera di rivelatori ottico analogici indirizzati a microprocessore interattivo, costituiti da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce (effetto Tyndall); differenti soglie d'allarme programmabili da centrale, doppio led di visualizzazione allarmi a 360°, indirizzamento a mezzo di selettori rotanti;

- la fornitura e posa in opera di pulsanti manuali a rottura di vetro per interni, colore rosso, materiale policarbonato autoestinguente, completo di micromodulo di singolo indirizzamento, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme e chiave di test, IP44;

- la fornitura e posa in opera di pannelli ottico/acustici "ALLARME INCENDIO" (retroilluminati con diodi led ad alta efficienza e ronzatore piezoelettrico), con scritte in polimetacrilato rosse intercambiali, costruiti in abs autoestinguente, autoalimentati o non autoalimentati (se previsto alimentatore centralizzato supplementare), aut. min. 45’;

- la fornitura e posa in opera di moduli di comando relè indirizzabili programmabili (modulo di uscita) per centrali analogiche, portata 1 Amp in corrente continua carico resistivo, contatto in scambio libero da potenziali, (pannelli ottico-acustici);

- la fornitura e posa in opera di alimentatori per alimentazione ausiliaria 230-24 VDC 4+1A, conforme EN54.4, contenitore metallico verniciato e n.° 2 batterie al piombo sigillato 12VDC;

- la fornitura e posa in opera di cavo twistato e schermato di colore rosso a Norma UNI 9795 – Twistatura passo 10 cm circa – grado di isolamento 4 – schermo con filo di drenaggio – Halogen Free – LSZH – EN 50200 PH30 di sezione 2x1,5 mmq, con conduttore in rame rosso flessibile.

Filosofia dei collegamenti delle apparecchiature componenti  il sistema:

Dovrà essere posata una linea di collegamento in cavo twistato e schermato di sezione 2x1,5 mmq per la diagnostica del sistema, che partendo dalla centrale di gestione collegherà con un sistema di “entra-esci” tutte i terminali in campo; si dovrà inoltre provvedere alla fornitura e posa in opera di una linea di alimentazione 24V in partenza dall’alimentatore dedicato (la cui posizione è di massima riportata sugli allegati elaborati grafici).

### Impianti a correnti deboli (videocitofono)

Per quanto riguarda l’impianto videocitofonico, è prevista l’installazione di posti esterni videocitofonici nei pressi dei cancelli di ingresso e tre posti interni rispettivamente nel locale operatori all'ingresso, nel locale ufficio e nella zona cucina.

La filosofia del funzionamento del sistema, sarà la seguente; in orario di apertura, chi si annuncerà dalla pubblica via riceverà assistenza dagli operatori al piano terra, negli altri orari, la chiamata verrà deviata al locale ufficio.

Da ciascun punto di risposta sarà possibile vedere e comunicare con i posti esterni ed eventualmente comandare l’apertura porte / cancelli.

### Impianti a correnti deboli (WC disabili)

Sarà prevista la realizzazione di un sistema di chiamata e segnalazione w.c. disabili, costituito da pulsante a tirante, segnalazione ottico-acustica “lampada e suoneria” (fuori porta) relè di commutazione e pulsante a chiave o selettore di tacitazione esterno.

### Impianto fotovoltaico

Sarà prevista la realizzazione di un sistema fotovoltaico di potenza nominale pari a 5,88 kWp collegato alla rete di distribuzione dell’energia elettrica in bassa tensione.

Il dimensionamento energetico dell'impianto fotovoltaico connesso alla rete del distributore, è stato effettuato tenendo conto di:

- disponibilità degli spazi in copertura sui quali installare l'impianto fotovoltaico;

- disponibilità della fonte solare;

- fattori morfologici e ambientali (ombreggiamento e albedo).

Il sistema è stato dimensionato in modo tale da costituire un campo fotovoltaico della potenza di 11,77kWp circa. L’impianto è composto da 18 moduli fotovoltaici con celle in silicio policristallino ad alta efficienza, di potenza nominale pari a 327Wp misurati in condizioni standard (STC) definite dalla norma CEI – IEC 61215.

La superficie captante dei moduli è in totale pari a circa 60mq.

Il progetto prevede si dispongono i totali 18 moduli in 4 stringhe di pannelli sulle falde della struttura esposte a SUD avente inclinazione di circa 20°, gestite da un inverter trifase.

Dal punto di vista elettrico l’impianto è progettato e realizzato per immettere energia dalla rete di distribuzione locale in bassa tensione a 400V.

Il sistema prevederà:

quadri:

- protezione di interfaccia (Qac2):

tale quadro equipaggiato con le apparecchiature riportate sulla allegata tav. n°. IE-Q-05 e completato dallo scaricatore di sovratensione, dal sistema UPS da 100VA per gli ausiliari e dal sistema di protezione di interfaccia esterno; tale quadro sarà ubicato nel locale tecnico in prossimità dell’inverter;

- quadro corrente continua di campo (Qcc):

tale quadro equipaggiato con le apparecchiature riportate sulla allegata tav. n°. IE-Q-05 (sezionatori 2P - 10A - 1000Vdc, fusibili e scaricatori di sovratensione), sarà ubicato nel locale tecnico in prossimità dell’inverter.

Le caratteristiche delle linee in partenza, dei dispositivi di protezione, sezionamento e comando, le principali caratteristiche dimensionali e costruttive dei quadri, sono evincibili dalle tavole di progetto.

moduli fotovoltaici

modulo fotovoltaico policristallino, con le seguenti caratteristiche:

- potenza nominale 327Wp

- tolleranza di potenza +5%/-0%

- tensione nominale al punto di massima potenza 57,3V

- corrente nominale al punto di massima potenza 5,85A

- tensione a vuoto 67,9V

- corrente di corto circuito 6,23A

- grado di efficienza del modulo 21,1%

- tensione massima ammessa dal sistema 1000V

- dimensione del modulo (BxHxS) 1046x1559x46 mm

Inverter

inverter, con le seguenti caratteristiche:

- potenza nominale DC 13kW

- potenza massima raccomandata DC 14,3kW

- tensione massima assoluta 900V

- numero di MPPT indipendenti 2

- potenza massima ingresso per ogni MPPT 8kW

- numero di ingressi DC 6 (3 per ogni MPPT)

- potenza nominale di uscita 12,5kW

- potenza massima di uscita 13,8kW

- connessione alla rete AC trifase 400Vac/50Hz con o senza neutro + PE

- corrente massima di uscita 20A per fase

- efficienza massima 97,70%

- grado di protezione IP65

- dimensioni (HxLxP) 650x650x200

### COLLAUDI, VERIFICHE E PROVE

Gli impianti, oggetto del presente disciplinare, dovranno essere sottoposti ad una serie di collaudi, verifiche e prove nel tempo tendenti ad accertare il pieno rispetto delle prescrizioni di progetto, nonché la sua effettiva funzionalità.

Tali oneri rientrano nei prezzi di liquidazione delle opere dell’appaltatore.

L’Appaltatore è tenuto, durante il corso dei lavori, ad eseguire tutte le prove e misure richieste dalla Direzione Lavori.

- A ciascuna prova seguirà un verbale controfirmato dalla Direzione Lavori che costituirà elemento necessario per l’effettuazione del collaudo definitivo.

- Rimane inteso che la presa in consegna degli impianti e il collaudo provvisorio, saranno effettuati soltanto allorché l’Assuntore avrà provveduto all’avviamento completo degli impianti inteso come verifica della piena funzionalità delle apparecchiature e della relativa regolazione elettronica e come taratura completa di tutti i circuiti elettrici.

- In generale tutti gli impianti descritti nel presente Capitolato saranno soggetti a prove e controlli alla fine della costruzione ed installazione allo scopo di verificare:

- la corrispondenza delle forniture ai vincoli contrattuali;

- la corretta esecuzione nel rispetto delle prescrizioni e, in mancanza di queste, secondo la “buona regola d’arte”;

- lo stato di funzionamento delle varie apparecchiature a livello delle prestazioni funzionali delle medesime;

- il corretto funzionamento degli impianti come risultato conseguente all’inserimento delle apparecchiature in contemporaneo funzionamento, secondo quanto previsto per i singoli sistemi o impianti;

- la rispondenza delle prestazioni degli impianti alle condizioni prescritte nell’ambito delle tolleranze ammesse.

- Contestualmente al collaudo provvisorio dovrà essere predisposto da parte dell’Appaltatore il collaudo degli impianti da parte dell’A.S.L. / ISPESL / ENEL e di eventuali altri organi preposti all’omologazione dell’impianto, intendendo con questo che l’Appaltatore dovrà predisporre ed inoltrare tutta la documentazione che sarà necessaria per l’ottenimento del certificato di collaudo definitivo della Stazione Appaltante.

- l’Appaltatore assume a proprie spese e responsabilità, sino a che il collaudo definitivo avrà avuto approvazione dalla Stazione Appaltante la manutenzione degli impianti.

- Nel tempo fissato a garanzia l’Appaltatore dovrà rifare o rinnovare tutto quello che nel lavoro stesso mostri difetto di materiale, di mano d’opera o di funzionamento, e ciò senza alcun compenso fino al buon esito del collaudo definitivo.

- Qualora l’Appaltatore non eseguisse i lavori che si rendessero necessari per la manutenzione di cui sopra sarà piena facoltà della Stazione Appaltante di eseguirli direttamente, a maggiori spese dell’Assuntore stesso, valendosi delle somme a sue mani.

- Al termine della fase di avviamento dell’impianto, dopo aver eseguito tutte le tarature, l’Appaltatore dovrà essere responsabile del collaudo dell’intero impianto. Le prove e le verifiche, anche se favorevoli, non esonerano l’impresa dalle responsabilità di legge o da deficienze che si presentino successivamente fino al termine del periodo di garanzia.

- Ogni difetto riscontrato durante le prove dovrà essere prontamente eliminato e l’impianto riprovato nuovamente senza alcun costo addizionale per la Stazione Appaltante.

- Ogni misura, prova e verifica sarà eseguita in contraddittorio con la Stazione Appaltante e di esse e dei suoi risultati verrà redatto un regolare verbale da consegnare alla Direzione Lavori.

- Ove l’Assuntore non ripari le deficienze entro i termini di tempo stabiliti, la Stazione Appaltante vi potrà provvedere direttamente addebitandone le relative spese (nessuna esclusa) all’Appaltatore stesso.

### VERIFICHE E PROVE

### Verifiche e prove in corso d' opera

Sono le verifiche e prove funzionali in corso d' opera da eseguirsi secondo le richieste ed indicazioni della D.L., registrandone i risultati su schede fornite dalla D.L. stessa.

Al termine di ciascuna verifica o prova viene steso un Verbale di Verifiche e Prove in Corso d'Opera che va poi allegato al Certificato di Ultimazione Lavori.

### Messa a punto, taratura ed avviamenti

Si intendono tutte quelle operazioni atte a rendere gli impianti perfettamente funzionanti, compresa la regolazione, il bilanciamento dei carichi, la taratura delle regolazioni, ecc., il funzionamento delle apparecchiature alle condizioni previste.

Le verifiche vengono effettuate alla presenza di responsabili dell'Appaltatore e della D.L. sugli impianti completi o parti di essi.

### Opere da ricoprire

L'Appaltatore deve dare piena opportunità alla D.L. di verificare, misurare e provare qualsiasi lavoro prima che sia ricoperto o comunque posto fuori vista, notificandolo per iscritto almeno con 48 ore di anticipo.

La D.L. dà corso alla verifica, misura o prova, a meno che notifichi all'Appaltatore di non considerarlo necessario.

### Note generali

Il Collaudatore oppure la Commissione di Collaudo (o il Direttore dei Lavori), a opere completamente ultimate e funzionanti e dopo che siano state eseguite positivamente le prove e verifiche preliminari di cui al precedente articolo, procede in contraddittorio con l’Appaltatore alle "verifiche e prove finali" di funzionamento, intese ad accertare la corrispondenza delle opere eseguite a tutte le condizioni contrattuali. Ciò deve avvenire nei tempi e secondo le modalità contrattuali.

Se i risultati sono positivi, viene rilasciato il Certificato di Collaudo (o il Certificato di Buona Esecuzione dei Lavori), che avrà carattere provvisorio mentre assumerà quello definitivo decorso un anno dalla data della sua emissione.

Nel periodo di tempo tra la data del Certificato di Ultimazione dei Lavori e la consegna definitiva (collaudo con esito positivo, ancorché con carattere provvisorio) la conduzione e manutenzione degli impianti è a carico della Committente, se non diversamente prescritto nei documenti di contratto.

Le verifiche e prove finali sono intese ad accertare e certificare per conto della Committente che le prestazioni finali degli impianti singolarmente e nel loro insieme corrispondano alle prescrizioni contrattuali.

Viene fissato il programma delle verifiche e prove finali informando l'Appaltatore con un avviso in doppio originale, sopra uno dei quali l'Appaltatore deve apporre la sua firma in prova della ricevuta notificazione.

La verifica della buona esecuzione degli impianti è approfondita sino al punto giudicato necessario per formare la convinzione che tutte le parti siano in piena regola senza che l'Appaltatore abbia diritto a chiedere alcun indennizzo.

Fatto salvo quanto diversamente dovesse disporre il Collaudatore o la Commissione di Collaudo, le prove si suddividono in due parti:

- 	esami a vista che, avvalendosi della documentazione "as built", accertino che i componenti dei vari impianti siano conformi alle richieste di contratto, alle prescrizioni di sicurezza, siano stati scelti correttamente ed installati secondo normativa, siano integri in modo da non compromettere la sicurezza;

- 	prove e misure per accertare la rispondenza delle parti di impianto ai dati progettuali ed alla normativa in vigore.

Tali verifiche e prove finali vengono effettuate utilizzando personale ed apparecchiature messe a disposizione dall’Appaltatore.

In particolare, per le verifiche e prove finali degli impianti di climatizzazione occorre procedere a:

### Esami a vista

Sono da eseguirsi i seguenti esami (elenco avente carattere esemplificativo e non esaustivo):

- verifica corretta installazione dei quadri e delle apparecchiature;

- verifica corretta distribuzione reti elettriche di potenza e speciali;

- verifica staffe, mensole e sostegni canalizzazioni, ecc.

- la rispondenza delle opere alla documentazione di progetto;

- la cura nell’esecuzione dei lavori;

- verifica chiusure tagliafuoco;

- presenza di schermi, cartellonistica e di informazioni analoghe;

- agevole accessibilità dell’impianto per interventi operativi e di manutenzione.

### Prove e misure

Sono le seguenti (elenco avente carattere esemplificativo e non esaustivo):

- l’isolamento dei circuiti elettrici;

- la verifica dell’equilibratura dei carichi;

- le prove funzionali in bianco;

- la verifica della taratura delle protezioni in funzione delle sollecitazioni termiche e da corto circuito;

- la verifica della resistenza totale di terra, delle tensioni di passo e contatto (qualora necessarie) e delle connessioni di protezione ed equipotenzialità.

Eventuali altre prove potranno essere decise dalla Direzione dei Lavori.

Per quanto riguarda i quadri, la Direzione dei Lavori si riserva di effettuarne il collaudo presso le officine dei costruttori entro 10 giorni dalla comunicazione di “pronti per collaudo“.